| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | JSQA. 点击此处添加CCS号 |

江苏省质量协会团体标准

T/JSQA XXXX—XXXX

微创钻芯法检测混凝土抗压强度技术规范

Technical specifications for testing compressive strength of concrete with micro-invasive core drilling method

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省质量协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏方建质量鉴定检测有限公司提出。

本文件由江苏省质量协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

微创钻芯法检测混凝土抗压强度技术规范

范围

本文件规定了微创钻芯法检测混凝土抗压强度的试验方法、评定等内容。

本文件适用于工程结构中强度等级为C25～C50的普通混凝土的抗压强度检测。检测除应符合本标准外，尚应符合国家、行业及江苏省现行相关标准的规定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JGJ/T 384-2016钻芯法检测混凝土强度技术规程；

CECS 03：2007钻芯法检测混凝土强度技术规程；

GB/T 4883数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理；

GB/T 50784-2013混凝土结构现场检测技术标准；

GB/T 50344-2019建筑结构检测技术标准；

GB 50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范。

。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

微创钻芯法  minimally invasive core drilling method

从结构或构件中钻取直径20mm或直径36mm圆柱状试件得到在检测龄期混凝土强度的方法。

芯样 minimally invasive core

在实体混凝土构件上钻取的直径20mm或直径36mm圆柱形混凝土试样，长度不应小于120mm。

芯样试件  minimally invasive core specimen

芯样经切割加工制作成高径比为1:1的混凝土圆柱体试件。

试件抗压强度值  compressive strength of core specimen

试件的抗压试验测得的最大压力与试件抗压截面面积的比值。

混凝土强度代表值  representative strength of concrcte member

同一芯样加工成多个芯样试件，各芯样试件的抗压强度平均值。

混凝土抗压强度换算值  the conversion value of concrete compressive strength

由试件检测代表值通过测强曲线换算得到的现龄期混凝土抗压强度值。

混凝土抗压强度推定值  estimated compressive strength of concrete

对样本中每个个体的换算值进行统计分析并应用一定的规则得到的代表构件混凝土抗压强度总体性能的估计值。

置信度  confidence level

被测试样的真值落在某一区间的概率。

推定区间  estimated interval

被测试量的真值落在指定置信度的范围，该范围由用于强度推定的上限值和下限值界定。

检测批  inspection lot

混凝土强度等级、生产工艺、原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本相同，由一定数量构件构成的检测对象。

技术要求

检测设备

用于钻取微创芯样、微创芯样加工和测量的检测设备与仪器均应有产品合格证，计量器具经检定或校准，并应在有效期内使用。

微创钻芯机应具有足够的刚度，操作灵活，固定和移动方便。

钻取微创芯样时宜采用人造金刚石薄壁钻头。钻头内径应符合芯样制取要求。

锯切微创芯样时使用锯切机，应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置；配套使用的人造金刚石圆锯片应有足够的刚度；芯样使用多刀片锯切机锯切。应保证芯样的端面平整，并应保证芯样端面与芯样轴线垂直度要求。

探测钢筋位置的钢筋探测仪，应适用于现场操作，最大探测深度不应小于60mm。探测位置偏差不宜大于3mm。

在钻芯工作完毕后，应对钻芯机和芯样加工设备进行维护保养。

芯样钻取

采用钻芯法检测结构或构件混凝土强度前宜取得下列资料信息,在钻芯前需要了解的一些关于结构或构件混凝土质量的主要内容，以便为钻芯工作的顺利开展和后期准确换算芯样强度创造有利条件。

工程名称及设计、施工、监理和建设单位名称；

结构或构件种类、外形尺寸及数量；

设计混凝土强度等级：

浇筑日期、配合比通知单和强度试验报告：

结构或构件质量状况和施工记录；

有关的结构设计施工图等。

芯样宜在结构或构件的下列部位钻取：

结构或构件受力较小的部位；

混凝土强度具有代表性的部位；

便于钻芯机安放与操作的部位；

应避开钢筋、预埋件和管线。

在构件上钻取芯样时，单个芯样有效长度不应小于120mm；当同一构件钻取多个芯样时，宜在不同部位分别钻取。

钻芯机就位并安放平稳后，应将钻芯机固定。固定的方法应根据钻芯机的构造和施工现场的具体情况确定。

钻芯机在未安装钻头之前，应先通电确认主轴的旋转方向为顺时针方向。

钻芯时用于冷却钻头和排除混凝土碎屑的冷却水应持续。

钻取芯样时宜保持匀速钻进。

芯样应进行标记，钻取部位应予以记录。芯样高度及质量不能满足要求时.应重新钻取芯样。

芯样应采取保护措施，避免在运输和贮存中损坏。

钻芯后留下的孔洞应及时进行修补。

钻芯操作应遵守国家有关安全生产和劳动保护的规定，并应遵守钻芯现场安全生产的有关规定。

芯样加工和试件

从结构或构件中钻取的混凝土芯样应加工成符合本章规定的试件。

在构件上钻取的单个芯样，应加工成多个芯样试件。取芯直径20mm时，应制作5个芯样试件；取芯直径36时，应制作3个芯样试件。

芯样试件平均直径要求：20±0.2mm，36±0.2mm

芯样试件的高径比(H/d) 为1:1。

芯样试件内不应含有钢筋。

锯切后的芯样的端面平整度不符合要求时，应进行磨光处理。

在试验前应按下列规定测量试件的尺寸：

平均直径应用游标卡尺在试件上部和下部相垂直的两个位置上共测量四次，取测量的算术平均值作为试件的直径精确至0.1mm；

试件高度可用游标卡尺进行测量，精确至0.1mm；

垂直度应用游标量角器测量试件两个端面与母线的夹角，取最大值作为试件的垂直度，精确至0.1°。

试件尺寸偏差及外观质量出现下列情况时，相应的试件不宜进行试验：

抗压试件的实际高径比(H/d) 小于要求高径比的 0.98或大于1.02；

抗压试件端面与轴线的不垂直度超过1°；

沿试件高度的任一直径与平均直径相差超过 0.2mm；

芯样有较大缺陷。

试验方法

试件抗压强度计算

压力试验机应符合下列规定：

试件破坏荷载宜大于压力机全量程的20%且宜小于压力机全量程的80%；

示值相对误差应为±1%;

应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置，并应能均匀、连续地加荷；

试验机上、下承压板的平面度公差不应大于0.04mm； 平行度公差不应大于0.05mm；表面硬度不应小于 55HRC； 板面应光滑、平整，表面粗糙度R.不应大于0.80μm。

试验过程中应连续均匀加荷，加荷速度应为0.4~0.5MPa/s 。

试件应在自然干燥状态下进行抗压试验。当结构工作条件比较潮湿，需要确定潮湿状态下混凝土的抗压强度时，试件宜在20℃±5℃的清水中浸泡40h～48h,从水中取出后应擦干表面水渍，并立即进行抗压试验。

试件的混凝土抗压强度值可按下式计算：

式中：

fj——第j个芯样试件的混凝土抗压强度值，精确至0.1MPa；

F——试件抗压试验的破坏荷载(N)；

A——试件抗压截面面积(mm²)。

微创钻芯法确定构件混凝土抗压强度代表值时：

- 采用取芯直径20mm时，单个构件取5个有效芯样试件抗压强度平均值作为代表值；

- 采用取芯直径36mm时,单个构件取3个有效芯样试件抗压强度平均值作为代表值。

试件的混凝土抗压强度代表值可按下式计算：

20mm芯样抗压强度代表值：

36mm芯样抗压强度代表值：

式中：

fm——试件的混凝土抗压强度代表值，即为抗压强度平均值，精确至0.1MPa；

混凝土抗压强度换算值

混凝土抗压强度换算值，应按附录A查表得出。

混凝土强度推定

微创钻芯法确定检测批的混凝土强度推定值时，取样应遵守下列规定：

- 构件芯样的数量应根据检测批的容量确定。构件芯样的最小样本量不宜少于20个。芯样应从检测批的结构构件中随机抽取，每个芯样应取自一个构件或结构的局部部位。取芯位置尚应符合本规程第4.2.2条的规定，芯样试件加工尚应符合本规程第4.3.2～4.3.8条的规定。

检测批混凝土强度的推定值应按下列方法确定：

1  检测批的混凝土强度推定值应计算推定区间，推定区间的上限值和下限值按下列公式计算：

上限值:

下限值:

平均值:

标准差:

式中：

fcu,cor,m——试件的混凝土抗压强度换算值的平均值(MPa),精确至0.1MPa；

fcu,cor,i——试件单个代表值的混凝土抗压换算值(MPa),精确至0.1MPa;

——混凝土抗压强度推定上限值(MPa), 精确至0.1 MPa；

——混凝土抗压强度推定下限值(MPa),精确至0.1 MPa；

k₁,k₂——推定区间上限值系数和下限值系数,按附B查得；

Scor——试件抗压强度代表值样本的标准差(MPa),精确至0.1MPa。

2  和所构成推定区间的置信度宜为0.85；与之间的差值不宜大于5.0MPa和

- 0.10fcu,cor,m两者的较大值；

3  与之间的差值大于5.0MPa和0.10fcu,cor,m两者的较大值时，可适当增加样本容量，或重新划分检测批，直至满足本条第2款的规定；

- 4  当不具备本条第3款条件时，不宜进行批量推定；

- 5  宜以作为检测批混凝土强度的推定值。

微创钻芯法确定检测批混凝土抗压强度时，可剔除试件抗压强度换算值样本中的异常值。剔除规则应按现行国家标准 《数据的统计处理和解释正态样本离群值的判断和处理》(GB/T 4883规定执行。当确有试验依据时，可对试件抗压强度样本的标准差Scor进行符合实际情况的修正或调整。

微创钻芯法确定单个构件混凝土抗压强度推定值时，构件芯样的数量不应少于3个；钻芯对构件工作性能影响较大的小尺寸构件，构件芯样的数量不得少于2个。

单个构件的混凝土抗压强度推定值不再进行数据的舍弃，而应按试件混凝土抗压强度代表值的换算值中的最小值确定。

微创钻芯法可用于对间接测强方法进行修正，宜采用修正量的方法，也可采用其他形式的修正方法。

（规范性）
芯样强度换算

20mm芯样换算表

| 抗压强度代表值MPa | 抗压强度换算值MPa | 抗压强度代表值MPa | 抗压强度换算值MPa | 抗压强度代表值MPa | 抗压强度换算值MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.0 | 22.60 | 35.5 | 35.99 | 46.0 | 49.74 |
| 25.5 | 23.18 | 36.0 | 36.83 | 46.5 | 50.20 |
| 26.0 | 23.76 | 36.5 | 37.64 | 47.0 | 50.64 |
| 26.5 | 24.35 | 37.0 | 38.44 | 47.5 | 51.07 |
| 27.0 | 24.93 | 37.5 | 39.22 | 48.0 | 51.47 |
| 27.5 | 25.52 | 38.0 | 39.98 | 48.5 | 51.86 |
| 28.0 | 26.10 | 38.5 | 40.73 | 49.0 | 52.22 |
| 28.5 | 26.68 | 39.0 | 41.45 | 49.5 | 52.58 |
| 29.0 | 27.27 | 39.5 | 42.16 | 50.0 | 52.9 |
| 29.5 | 27.85 | 40.0 | 42.85 | 50.5 | 53.22 |
| 30.0 | 28.44 | 40.5 | 43.52 | 51.0 | 53.52 |
| 30.5 | 29.02 | 41.0 | 44.18 | 51.5 | 53.80 |
| 31.0 | 29.60 | 41.5 | 44.82 | 52.0 | 54.06 |
| 31.5 | 30.19 | 42.0 | 45.44 | 52.5 | 54.30 |
| 32.0 | 30.77 | 42.5 | 46.0 | 53.0 | 54.53 |
| 32.5 | 31.36 | 43.0 | 46.62 | 53.5 | 54.74 |
| 33.0 | 31.55 | 43.5 | 47.19 | 54.0 | 54.93 |
| 33.5 | 32.48 | 44.0 | 47.73 | 54.5 | 55.10 |
| 34.0 | 33.38 | 44.5 | 48.26 | 55.0 | 55.25 |
| 34.5 | 34.27 | 45.0 | 48.77 | / | / |
| 35.0 | 35.14 | 45.5 | 49.27 | / | / |

36mm芯样换算表

| 抗压强度代表值MPa | 抗压强度换算值MPa | 抗压强度代表值MPa | 抗压强度换算值MPa | 抗压强度代表值MPa | 抗压强度换算值MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.0 | 26.29 | 35.5 | 36.26 | 46.0 | 46.24 |
| 25.5 | 26.76 | 36.0 | 36.74 | 46.5 | 46.71 |
| 26.0 | 27.24 | 36.5 | 37.21 | 47.0 | 47.19 |
| 26.5 | 27.71 | 37.0 | 37.69 | 47.5 | 47.66 |
| 27.0 | 28.19 | 37.5 | 38.16 | 48.0 | 48.14 |
| 27.5 | 28.66 | 38.0 | 38.64 | 48.5 | 48.61 |
| 28.0 | 29.14 | 38.5 | 39.11 | 49.0 | 49.09 |
| 28.5 | 29.61 | 39.0 | 39.59 | 49.5 | 49.56 |
| 29.0 | 30.09 | 39.5 | 40.06 | 50.0 | 50.04 |
| 29.5 | 30.56 | 40.0 | 40.54 | 50.5 | 50.51 |
| 30.0 | 31.04 | 40.5 | 41.01 | 51.0 | 50.99 |
| 30.5 | 31.51 | 41.0 | 41.49 | 51.5 | 51.46 |
| 31.0 | 31.99 | 41.5 | 41.96 | 52.0 | 51.94 |
| 31.5 | 32.46 | 42.0 | 42.44 | 52.5 | 52.41 |
| 32.0 | 32.94 | 42.5 | 42.91 | 53.0 | 52.89 |
| 32.5 | 33.41 | 43.0 | 43.39 | 53.5 | 53.36 |
| 33.0 | 33.89 | 43.5 | 43.86 | 54.0 | 53.84 |
| 33.5 | 34.36 | 44.0 | 44.34 | 54.5 | 54.31 |
| 34.0 | 34.84 | 44.5 | 44.81 | 55.0 | 54.79 |
| 34.5 | 35.314 | 45.0 | 45.29 | / | / |
| 35.0 | 35.79 | 45.5 | 45.76 | / | / |

（资料性）
推定区间系数表

在置信度0.85条件下，试件数与上限值系数、下限值系数的关系可按表B.1取值。

上、下限值系数

| 试件数n | k₁（0.05） | k2（0.10） | 试件数n | k₁ （0.05） | k2（0.10） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.17458 | 2.20778 | 45 | 1.31425 | 1.98567 |
| 21 | 1.18425 | 2.19007 | 46 | 1.31746 | 1.98130 |
| 22 | 1.19330 | 2.17385 | 47 | 1.32058 | 1.97708 |
| 23 | 1.20181 | 2.15891 | 48 | 1.32360 | 1.97302 |
| 24 | 1.20982 | 2.14510 | 49 | 1.32653 | 1.96909 |
| 25 | 1.21739 | 2.13229 | 50 | 1.32939 | 1.96529 |
| 26 | 1.22455 | 2.12037 | 60 | 1.35412 | 1.93327 |
| 27 | 1.23135 | 2.10924 | 70 | 1.37364 | 1.90903 |
| 28 | 1.23780 | 2.09881 | 80 | 1.38959 | 1.88988 |
| 29 | 1.24395 | 2.08903 | 90 | 1.40294 | 1.87428 |
| 30 | 1.24981 | 2.07982 | 100 | 1.41433 | 1.86125 |
| 31 | 1.25540 | 2.07113 | 110 | 1.42421 | 1.85017 |
| 32 | 1.26075 | 2.06292 | 120 | 1.43289 | 1.84059 |
| 33 | 1.26588 | 2.05514 | 130 | 1.44060 | 1.83222 |
| 34 | 1.27079 | 2.04776 | 140 | 1.44750 | 1.82481 |
| 35 | 1.27551 | 2.04075 | 150 | 1.45372 | 1.81820 |
| 36 | 1.28004 | 2.03407 | 160 | 1.45938 | 1.81225 |
| 37 | 1.28441 | 2.02771 | 170 | 1.46456 | 1.80686 |
| 38 | 1.28861 | 2.02164 | 180 | 1.46931 | 1.80196 |
| 39 | 1.29266 | 2.01583 | 190 | 1.47370 | 1.796746 |
| 40 | 1.29657 | 2.01027 | 200 | 1.47777 | 1.79332 |
| 41 | 1.30035 | 2.00494 | 250 | 1.49443 | 1.77667 |
| 42 | 1.30399 | 1.99983 | 300 | 1.50678 | 1.76454 |
| 43 | 1.30752 | 1.99493 | 400 | 1.52453 | 1.74773 |
| 44 | 1.31094 | 1.99021 | 500 | 1.53671 | 1.73641 |